谢您选购TW系列产品! 不用不知道,一用随心所欲!J 真方便太可靠了,不满意就退货,随时接受您的建议!       TW控制器经过多年的现场使用以及用户的建议，结晶出以下实用功能：u        在线设定参数调整方便，特别是仅用加减键就可以设定压力，给厂家及用户都带来了极大的方便。u        设定压力和实际压力为三位数码显示，所以提高了对1.6Mpa,2.5Mpa远传压力表的显示精度及控制精度。在高层供水及特殊场合，能给您带来方便。u        电源为开关电源和线性电源两种，开关电源抗干扰能力特别强，电压范围宽，特别适用农村电网。u        型号齐全，具有六台软起型号，汉字液晶显示，给您特殊场合的选型带来方便。。u        报警齐全，具有变频器故障，远传表断线及短路故障或欠压超时和水位报警指示。u        密码控制定时停机，在特殊问题的处理上能给您带来方便。u        可编程三段时控起停(三起三停)，分时段变压（六段压力值）(T选项)u        具有小流量停机功能（即休眠功能），在节能方面有特殊要求的场合能给您带来方便。 产品选购指南：   1．一用一补型：TW3000  124  /T  二台软起                 2．一用二补型：TW3000  136  /T  三台软起                 3．一用三补型：TW3000  148  /T  四台软起                 4．锅炉补水型：TW3000  123  /T  带泄流阀输出                  5．一用一备型：TW      2000 /T  通用型                   6．上下限报警型                 7．锅炉循环泵压差控制型                 8．空调冷却塔温差控制型                 9．一用一备型：TW      2000 /T  通用型                 10．汉字液晶迷你型：TW3000A 通用型                 11．特殊订做型：TW3000  ABC /T 开孔尺寸：宽152mm×高76mm最大尺寸：TW2000宽160mm×高80mm×深80mm          TW3000宽160mm×高80mm×深85mm

键盘操作说明：

¨ 当上电后面板显示［HHH 00］，此为开机延时正计数状态。在没到[HHH 10]之前按设定键进入编程状态，显示［F 00］，可以更改所有参数，在线状态下，按编程键2秒后可进入编程状态，但此时只可以查看※项参数，不可以更改。¨ 读取/设定参数资料依下列步骤：（见图五）1.正常工作时，按□键Hz灯亮，［DATA1］项此时显示变频器频率。再按□键，返回原显示。2.欠压报警时，按▲键则清除报警。

可显示项目说明（表1）

| 可显示项目 | 项目 说明 |
| --- | --- |
| HHH xxx | 开机延时正记数，按设定键进入编程状态 |
| xxx xxx | 设定压力和实际压力。当Hz频率灯亮时，显示实际压力和频率。定时停时为时钟显示 |
| F xxx | 显示参数项目。按▲或▼键可加减参数项目，按□键可显示该项的内容，即下项。 |
| D xxx | 显示参数内容值。按▲或▼键可加减该参数，按□键可储存更改的资料。 |
| xxx E1 | CT1接通停机显示(F05项设为0时) |
| xxx E0 | 为压力表故障或超时欠压指示。此状态可按▲键清除报警。 |
| xxx E2 | 为压力表断线（F07=0）或输入信号<3.8 mA(F07=1),此功能对诊断特别实用。 |
| xxx E3 | 休眠停机状态，请检查参数（F20，F21，F22项） |
| Cp xxx | 为换泵命令指示。xx为执行的剩余时间。 |
| M1.M2 | M1,M2分别为一、二电机工作指示。 |
| LW | 低水位指示，既CT2与COM2短接时，灯亮并停机。 |
| Hz | 频率指示，显示频率和实际压力。 |
| 注：文中（x）通指0－9阿拉伯数字。 |

仪表接线端子图：(TW2000)（图2） 注：FWD与CM1正转输出为光耦，有正负极。

接线说明：1. 公共端G与其余的公共端不允许共地。2. 端子11-13应使用屏蔽线，不允许与其他端线或强电捆绑一起布线。3. 端子CT1-CT2对应公共端CM2，为高阻输入电源信号。4. CM1，CM2可以短接，即将2，3组可以合为一组。5. R1-R2端子容量：AC3A/250V6. 如果控制22kW以上电机，要求使用中间继电器过渡。 TW2000 端子编号 端子代码 端子功能 端子信号去向 1 N 零线 地 2 L 220v相线 电源 3 R1 变频泵1 出 4 R2 变频泵2 出 5 FWD 变频器正转 出 6 CM1 公共端一 地 7 CM2 公共端二 地 8 Ｄ/Ａ 模拟电压 出 9 CT1 编程输入端 入 10 CT2 控制器停车 入 11 G 压力表低端 地 12 IN 压力表滑动端 入 13 +2.5V 压力表高端 入

| TW2000接线端子及编号 | 三星SAMSUNG | 台达DELTA | 明电舍MEIDEN | 东芝TOSHIBA | 富士Fuji | 三垦SANKEN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CM1 | 6 | 7 | DCM | RY0 | CC | CN | DCM12 |
| FWD | 5 | 1 | FES | FRUN | F | FWD | FR |
| CM2 | 7 | 11 | ACM | COM | CC | I1 | ACM |
| D/A | 8 | 9 | AVI | FSV | VIB | I2 | VRF |

TW2000K参数编程表（表4）

| 编程项目 | 项目功能说明 | 数据范围出厂值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F 00 | 定时换泵时间 | d0-d252 | 48 | 小时 | 00时不换泵。 |
| F 01 | 设定压力1 | d0-d999 | 30 | 不定 | 给水恒压点，锅炉补水静压 |
| F 02 | 设定压力2 | d0-d999 | d20 | 不定 | 锅炉补水动压(F05设01,并CT1与CM2短接) |
| F 03(※) | 泵工作方式 | d00-d02 | d01 | 不定 | 00单泵工作，01一用一备，02一用一补定量泵，R2为固定工频泵。 |
| F 04(※) | 第一起动泵 | d01-d02 | d01 |  | 上电第一起动泵 |
| F 05(※) | CT1功能选择 | d0-d02 | d00 |  | 00外部停车，01双压控制，02手动换泵。 |
| F 06 | 传感器校零 | d00-d30 | d00 |  | 填入零压时传感器数 |
| F 07 | 传感器类型选择 | d00-d01 | d00 |  | 00：远传压力表，01：4—20mA |
| F 08 | 传感器量程选择 | d0-d999 | d100 |  | 可以任意设定 例：0.6Mp设0.60；1Mp设1.00 |
| F 09(※) | 电压输出方式 | d00-d01 | d00 |  | 00 – 一路PID输出；01 – 开关式输出。 |
| F 10(※) | 输出电压等级 | d00-d01 | d01 |  | 0满载5V输出；01满载10V输出； |
| F 11 | 欠压加泵时间 | d00-d50 | d03 | 分 | 00欠压不加泵 |
| F 12 | 欠压加泵偏差 | d00-d50 | d00 | ％比 |  |
| F 13 | PID调节速度 | d0-d999 | d15 |  | 大则调节快，小则调节慢 |
| F 14 | 欠压报警阀值 | d00-d30 | d00 |  | 防止压力表和水位传感器失效，压力在此项值以下2分钟产生Ｅ0报警停机。00为禁用此功能。 |
| F 15 | 输入信号滤波 | d00-d10 | d05 |  | 用于压力信号震动大时加大。 |
| F 16 | 变频泵启动频率 | d00-d45 | d15 | Hz | 填入一定数值，可以快速启动；降速时到达此频率则为0。 |
| F 17 | 浮动超压值设定 | d00-d30 | d05 |  | 压力达到＂设定压＂＋＂F18＂时，快速降频。00时无效。 |
| F 18 | 设定压力方式选择 | d00-d01 | d00 |  | 00：不可以通过加,减键直接设定。0１：可以通过加,减键直接设定，便于用户修改设定压力。 |
| F 19(※) | 参数恢复出厂设置 | d00-d01 | d00 |  | 在上电进入设置后，此项设为1则参数恢复出厂设置在运行时此项不能修改。 |
| F 20 | 休眠频率 | 0-50.0Hz | d00 | Hz | 压力大于＂设定压＂- 2 时，频率小于（F20）时，这种状态保持（F21）时间，则运转信号断开，当（F20=0）此功能无效。 |
| F 21 | 休眠延时时间 | d000-d999 | 120 | 秒 | 功能见F20项。 |
| F 22 | 唤醒压力 | d000-d999 | 15 |  | 当压力小于此值时，运转信号闭会，重新启动。 |

参数编程表二（表5）

| 程项目 | 项目功能说明 | 数据范围 | 出厂值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data1 | Data2 |  |  |  |  |  |
| F 23 | 时钟控制方式 | d00 --- d06 | d00 | 00时，时钟不控制。 01时，Ｆ24－Ｆ27有效，一起一停控制02时，Ｆ24－Ｆ31有效，二起二停控制03时，Ｆ24－Ｆ35有效，三起三停控制 04时，Ｆ24－Ｆ27有效，二段变压控制05时，Ｆ24－Ｆ31有效，四段变压控制06时，Ｆ24－Ｆ35有效，六段变压控制04 05 06 时，为变压控制，开机段用第一压力F01工作，停机段用第二压力F02工作。 |
| F 24 | 时控开机1时 | d00 --- d23 | d05 | 小时 | F23 项设定为0时，则定时功能取消。注意：1，有效时间段内开停时间设定必须从小到大，否则时钟控制不正常。 2，钟控成对使用。 |
| F 25 | 时控开机1分 | d00 --- d59 | d00 | 分钟 |  |
| F 26 | 时控停机1时 | d00 --- d23 | d08 | 小时 |  |
| F 27 | 时控停机1分 | d00 --- d59 | d00 | 分钟 |  |
| F 28 | 时控开机2时 | d00 --- d23 | d11 | 小时 |  |
| F 29 | 时控开机2分 | d00 --- d59 | d00 | 分钟 |  |
| F 30 | 时控停机2时 | d00 --- d23 | d13 | 小时 |  |
| F 31 | 时控停机2分 | d00 --- d59 | d00 | 分钟 |  |
| F 32 | 时控开机3时 | d00 --- d23 | d16 | 小时 |  |
| F 33 | 时控开机3分 | d00 --- d59 | d00 | 分钟 |  |
| F 34 | 时控停机3时 | d00 --- d23 | d23 | 小时 |  |
| F 35 | 时控停机3分 | d00 --- d59 | d00 | 分钟 |  |
| F 36 | 时钟 时位 | d00 --- d23 |  | 小时 | 时钟校准设定使用时注意校正 |
| F 37 | 时钟 分位 | d00 --- d59 |  | 分 |  |
| F 38 | 时钟 秒位 | d00 --- d59 |  | 秒 |  |

TW2000K动静压（双压）锅炉补水补充说明锅炉动静压补水是较为科学的一种补水方式。具体应用方法介绍如下：1．F05=012．F02设定值为循环泵工作时的动压。3．F01设定值为循环泵不工作时的静压。4．当控制端子CT1与公共端CM2短接时以动压（F02），为恒压工作点工作。当控制端子CT1与公共端CM2断开时以静压（F01）为恒压工作点工作。5．因为锅炉一般保压的特性非常好，所以应适当提高控制器的响应速度。提高响应速度可以增加F13项的值。或把（F09）的值改为01，使系统的模拟输出采用开关方式输出。6 把F20—F22项按照现场情况设定合适的数值，使补水泵按休眠方式工作，可以避免水泵长期低频工作，致使水泵发热，叶片烧损。