AKM

油温指示器系列３４

概述

油温指示器系列３４用于测量上部油温。它是所有变压器用于冷却，控制与保护的配件。

本产品专为电力变压器而设计。它在特别制造时即要求仪器在控制油温时必须是长寿命，无故障，及重负荷的。它适合安装在室外变压器的上面，是全天候的，无论炎热天气还是寒冷天气的袭击，不宜损坏。全部零件均用不锈钢材料，或涂有保护材料制成，其强有力的测量系统保证其测量精度、高容量、与安全的运用。除基本型号外，尚有许多配件可供选择。 例如:

- 遥控装置的发送器

- 防地震

- 对抗恶劣天气

- 保护级别ＩＰ５５或６６，符合ＤＩＮ或ＩＥＣ标准。

规格

外壳: 用双层涂复的铝以铸模制成。配以高透明度与高强度的有机玻璃窗。外壳散热性好，适应各种气候，符合ＤＩＮ４００５０保护级ＩＰ５４标准。

温度传感系统：测量头采用膨胀型（无水银），足以适应温度的变化。

微细管: 采用铜镍合金制造，可配不锈钢或ＰＶＣ管作为护套。

开关: 两个至五个微型开关，开关的终端是双向型的（温升是可开或关），电路是采用电器隔离式。每只开关均配有各自的度盘，用以调节预先调好的接点温度。开关容量：１５Ａ，２５０ＶＡＣ。

绝缘测试: ２０００伏特５０Ｈｚ接地时间６０秒

最大指示范围: 可以从机外用螺丝刀调节。

仪器操作温度: ＋７０℃　--　－４０℃

防震架: 内附

订货代码（详见订货表格）：

- 序号34为油温OTI

- 开头数量

- 测量及开关范围

- 温包类型

- 配件 - 视要求而定

- 微细管长度以米计

| 次系 | 测量范围 |  | 测量精度 |  | 开关范围 |  | 开关精度 |  | 开关误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 微型 |
| 00 | 特种 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 0-150℃ | ±３℃ | 至 | 30-150℃ | 0-150℃ | ±4℃ | 至 | 30-150℃ | 10-14℃ |
| 02 | 30-180℃ | ±３℃ |  | 30-170℃ | 60-170℃ | ±4℃ |  | 60-170℃ | 10-14℃ |
| 03 | 30-250℃ | ±３℃ |  | 30-220℃ | 70-220℃ | ±4℃ |  | 70-20℃ | 15-21℃ |
| 05 | -20-130℃ | ±３℃ |  | 20-130℃ | -20-130℃ | ±4℃ |  | 30-130℃ | 10-14℃ |
| 06 | 0-160℃ | ±３℃ |  | 30-160℃ | 0-160℃ | ±4℃ |  | 30-160℃ | 10-14℃ |

| 油温指示器 (OTI) AKM34系列，有一与微细管相连的温包，适于室外全天候情况下安装。 触点：最多五个微动开关 可重新设置的最大值指针。 选项：发送器Ｐｔ１００，Ｃｕ１０或４－２０ｍＡ电流环输出作为遥控指示。 |  |
| --- | --- |
| 触点温度计 用两个５Ａ微型开关和可重设置的最大值指针来测量油温。适于室外全天候状态。 |  |
| 触点温度计 用两个５Ａ微型开关和可重设置的最大值指针来测量油温。适于室外全天候状态。 |  |